# ZWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ OPISOWA

- Przedmiot opracowania.....................................................................str. 3

- Podstawa opracowania......................................................................str. 3

- Zakres opracowania..........................................................................str. 3

- Lokalizacja inwestycji......................................................................str. 4

- Ilość ścieków dowożonych...............................................................str. 4

- Projektowane rozwiązania techniczne..............................................str. 5

- Opis procesu spustu ścieków oraz wytyczne sterowania..................str. 7

- Wentylacja pomieszczenia stacji zlewnej..........................................str. 8

- Instalacja wod. kan............................................................................str. 8

- Konstrukcja przewodów zewnętrznych.............................................str. 9

- Roboty ziemne...................................................................................str. 11

- Normy i normatywy...........................................................................str.13

#### ZAŁĄCZNIKI

1. Zestawienie efektów ekologicznych...................................................str. 15

2. Zestawienie urządzeń i armatury........................................................str. 16

#### CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan lokalizacyjny 1:100 – zamienny

- Kontener stacji zlewnej – wytyczne wyposażenia - zamienny

- Profile przyłącza wodociągowego - zamienny

- Profile przewodów kanalizacyjnych - zamienny

- Studzienka kanalizacyjna DN 1200 mm – wg. projektu budowlanego

- Studzienka kanalizacyjna z tworzyw DN 400 – wg. projektu budowlanego

OPIS TECHNICZNY DO

PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO – TECHNOLOGIA DLA BUDOWY PUNKTU ZLEWNEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W CHEŁMŻY PRZY ULICY POLNEJ

(załącznik do karty nadzoru autorskiego nr 1 z 11.08.2010)

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy – część technologiczna i instalacyjna, dla budowy punktu zlewnego ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym z miasta Chełmża.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi:

- umowa z Inwestorem: Miasto Chełmża reprezentowanym przez Burmistrz Miasta Chełmża

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmża

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

- mapa syt. wys. 1:500

- warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży

- ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem i użytkownikiem

- wizja lokalna

- ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

- opis i obliczenia rozwiązań technicznych i technologicznych

- wytyczne branżowe

- specyfikację punktu zlewnego

- projekt przyłączy wod. kan.

- LOKALIZACJA INWESTYCJI

Punkt zlewny lokalizuje się w północno – wschodniej części miasta Chełmża, na terenie centralnej przepompowni ścieków przy ulicy Polnej. Działka nr 18/2, obręb 13. Powierzchnia działki 0,2025ha. Działka użytkowana jest obecnie jako przepompownia ścieków z miasta Chełmży do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Obiekty zlokalizowana na terenie przepompowni:

- zbiornik przepompowni ścieków

- budynek energetyczny

- kontener socjalny z węzłem sanitarnym

- plac manewrowy

Najbliższe otoczenie stanowią nieużytki. Od strony południowo – zachodniej znajduje się zagospodarowany teren Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Do najbliższej zabudowy mieszkaniowej – 133,0 m.

- ILOŚĆ ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z MIASTA CHEŁMŻA

Do punktu zlewnego dowożone będą ścieki bytowo - gospodarcze ze zbiorników bezodpływowych (szamb) z terenu miasta Chełmża.

Zgodnie z ustaleniami z narady w dniu 26.04.2010 r (notatka służbowa w części formalnej), do punktu zlewnego dowożone będą ścieki za pomocą wozów asenizacyjnych o pojemności max. 18,0 m3.

- maksymalna dobowa ilość ścieków – 11 beczek x 18 m3 = 198 m3/d

- minimalna dobowa ilość kursów – 9 beczek x 18 m3 = 162 m3/d

Przyjmuje się dobową ilość ścieków dowożonych:

Qmax.d = 200 m3/d

Qmin.d = 160 m3/d

- PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE – WYTYCZNE WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO KONTENEROWEJ STACJI ZLEWNEJ

Stacja zlewna musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 roku w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576). W związku z tym zapewnia się:

- pomiar objętości dowożonych ścieków

- hermetyzację zrzutu

- rozdrobnienie zanieczyszczeń mechanicznych

- możliwość identyfikacji dostawcy ścieków

- automatyczny i bezobsługowy zrzut ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Projektuje się punkt zlewny w zabudowie kontenerowej o wydajności: Qmaxh = 80m3/h z następującym wyposażeniem:

- Kontener standardowy INOX izolowany termicznie o wymiarach dostosowanych do zainstalowanych urządzeń wyposażony w:

- instalację elektryczną oświetleniową

- instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem

- instalacja wentylacji i ogrzewania

  - wentylator wywiewny zapewniający 4 w/h

  - kratka wentylacyjna nawiewna w drzwiach

  - grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW

- instalację wody do płukania ciągu, z zabezpieczeniem antyskażeniowym, opisanym w p. 10.1. opisu, zgodnie z PN-EN 1717 z 23.09.2003 r.

- Króciec wyprowadzony na zewnątrz, do podłączenia szybkozłącza DN 100, węża wozu asenizacyjnego.

- Szafa zewnętrzna sterująco identyfikująca:

- kolorowy ekran LCD 5,7”

- system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia baz danych

- pamięć wewnętrzna (miejscowość, adres posesji)

- wejście USB do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

- moduł identyfikujący przewoźników – karty zbliżeniowe

- drukarka modułowa

- klawiatura przemysłowa

- Ciąg spustowy wewnątrz kontenera:

  - zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN100 (otwórz – zamknij od przekroczenia stężeń granicznych pH, temperatury i przewodności)

  - moduł pH składający się z:

    - przetwornika do pomiaru pH

    - elektrody pH

    - czujnika temperatury

    - kabla dł. 5 m

  - moduł przewodnictwa składający się z:

- przetwornika do pomiaru przewodnictwa

- naczynka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem temperatury

  - przepływomierz elektromagnetyczny DN100 zainstalowany na zasyfonowanym odcinku ciągu spustowego,  posiadający „zatwierdzenie typu” wydane przez Główny Urząd Miar oraz obudowę IP-68, zakres pomiarowy przepływomierza dla prędkości 0 – 3 m/s,

  - naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym

  - rozdrabniacz frezowy

- Kompresor dla potrzeb napędu zasuwy zainstalowanej na ciągu spustowym.

- OPIS PROCESU SPUSTU ŚCIEKÓW ORAZ WYTYCZNE DO STEROWANIA

  - Wjazd na ogrodzony teren punktu zlewnego poprzez otwarcie, przy pomocy „pilota” bramy wjazdowej z napędem elektrycznym

  - Podpięcie węża wyposażonego w szybkozłącze do króćca punktu zlewnego

  - Przyłożenie do identyfikatora karty magnetycznej przewoźnika oraz wpisanie, za pomocą klawiatury, danych identyfikacyjnych dot. miejsca pochodzenie ścieków

  - Automatyczne otwarcie zasuwy z napędem pneumatycznym na ciągu spustowym – rozpoczęcie spustu ścieków. Jeśli proces przyjmowania dostawy nie zostanie awaryjnie przerwany na skutek przekroczenia założonych w aplikacji parametrów ścieków, po zakończeniu zrzutu, następuje automatyczne zamknięcie zasuwy na ciągu spustowym.

  - Odłączenie węża spustowego wozu asenizacyjnego

  - Wydruk potwierdzenia przyjęcia dostawy po każdorazowym zrzucie ścieków w 2 kopiach (wzór zgodny z obowiązującym rozporządzeniem)

  - Automatyczne płukanie ciągu spustowego

  - Zapamiętanie dostawy w pamięci stacji zlewnej

Uwaga:

Awaryjne zamknięcie zasuwy na skutek przekroczenia założonych parametrów: pH, temperatury, przewodności – informacja przekazywana drogą radiową do sterowni na stacji uzdatniania wody oraz SMS na wybrane numery telefonów komórkowych. O ponownym otwarciu zasuwy decydują osoby powiadomione, po przybyciu na stację zlewną.

- WENTYLACJA POMIESZCZENIA PUNKTU ZLEWNEGO – WYTYCZNE WYPOSAŻENIA INSTALACYJNEGO KONTENEROWEJ STACJI ZLEWNEJ.

Kontener stacji zlewnej wyposażony w wentylację wywiewną zapewniającą 4 wymiany powietrza na godziną. Nawiew kratką wentylacyjną umieszczoną n. P w drzwiach kontenera.

Wymagana temperatura wewnętrzna min. +5oC

Grzejnik elektryczny – termometr kontaktowy załączający obwód z grzejnikiem przy t = +5ºC i wyłączający przy t = +10ºC.

Możliwość ręcznego załączania i wyłączania wentylacji włącznikiem zewnętrznym przy drzwiach wejściowych.

- INSTALACJA WOD. KAN. PUNKTU ZLEWNEGO

  - INSTALACJA WODY

Projektuje się doprowadzenie wody z istniejącego przyłącza wodociągowego. Średnica istniejącego przyłącza PVC 63 mm. Włączenie za istniejącą studzienką wodomierzową, przewodem z rur PE  32 mm. Zastosowano rury do wody, PEHD, SDR 11,  na ciśnienie robocze: 1 MPa. Przyłącze wody w zakresie robót budowlanych.

Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody: (wyposażenie kontenerowej stacji zlewnej)

Instalacje wody, w kontenerze punktu zlewnego należy wyposażyć w zawór zwrotny antyskażeniowy klasy BA dn-25 – izolator przepływów zwrotnych z obniżoną strefą ciśnienia z możliwością nadzoru – zgodnie z PN-EN1717 z 23.09.2003r. Przed zaworem – filtr wody dn-25. Punkty czerpalne wody wyposażyć w zawory antyskażeniowe klasy HA. Jeden punkt czerpalny wody – zawór ze złączką do węża zlokalizować na zewnątrz kontenera, w pobliżu króćca do spustu ścieków.

  - INSTALACJA KANALIZACYJNA

Odprowadzenie ścieków z punktu zlewnego do istniejącej przepompowni ścieków – zakres robót budowlanych, wykonać z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, klasy S, SDR 34. Połączenie linii spustowej w kontenerze z pierwszą studzienką za pomocą rury PE, SDR 17. Podłączenie instalacji bezpośrednio do urządzenia – w zakresie prac montażowych dostawcy stacji zlewnej.

Odwodnienie placu w miejscu zrzutu ścieków (pod wiatą), za pomocą wpustu deszczowego, ulicznego, osadzonego na studzience 500 mm z prefabrykatów betonowych. Odprowadzenie ścieków z odwodnień łącznie ze spuszczanymi z wozów – do istniejącej przepompowni ścieków, poprzez włączenie do projektowanej na kanale DN 1000 mm, studzienki przed piaskownikiem. Projekt piaskownika opracowany został przez firmę „Melbud”.

- KONSTRUKCJA PROJEKTOWANYCH PRZEWODÓW ZEWNĘTRZNYCH

  - PRZEWODY KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE

Projektuje się kanały z rur PVC o wytrzymałości obwodowej - 8 kN/m2 (SN8), typ SDR34 wg PN-EN 1401.  Połączenie rur kielichowe z uszczelką zamocowaną fabrycznie  w kielichu. Nie wyklucza się rur strukturalnych /wewnętrzna ścianka gładka i profilowana ścianka zewnętrzna/, które spełniają takie same warunki. Wymagany atest lub aprobata techniczna. Przewody montować w sposób zapewniający właściwy spadek hydrauliczny. Niedopuszczalnym są załamania na połączeniach kielichowych.

  - PRZEWODY WODOCIĄGOWE

Projektuje się przewody z rur PEHD klasy PE100 SDR11  na ciśnienie robocze: 1 MPa łączone poprzez zgrzewanie. Kolor rur – niebieski, który zarezerwowany jest dla wody pitnej. Wymagany jest atest PZH i atest na wytrzymałość.

Nad projektowanymi przewodami, w odległości 40 cm, ułożyć taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z napisem – „rury wodociągowe”. Zastosować rury z wtopionym drutem wskaźnikowym.

  - STUDZIENKI  KANALIZACYJNE

    - STUDZIENKI Z KRĘGÓW ŻELBETOWYCH

Studzienki wg PN-B–10729 z pokrywami żelbetowymi i włazami żeliwnymi, z kinetą wyrabianą na budowie, nie wyklucza się studni z kinetą fabryczną. Wloty i wyloty ze studni poprzez uszczelki gumowe wargowe lub z PVC fabryczne. Studnie  wyposażone w stopnie złazowe zabezpieczone poprzez powłokę z tworzyw. Kręgi winny być zabezpieczone od zewnątrz abizolem lub lepikiem asfaltowym, a od wewnątrz powinny być pokryte izolacją p – wilgociową, lecz jednocześnie odporną na odczyn pH  od  4 ÷ 12.

Pokrywy na studniach zlokalizowanych w pasach drogowych powinny posiadać włazy typ ciężki (D400 kN). Pokrywa przy tych studniach powinna się opierać na pierścieniach odciążających.

Studnie lokalizowane poza pasami drogowymi mogą posiadać włazy typ lekki (B125).

Wskazanym jest, aby kręgi żelbetowe dostarczane były przez zakład prefabrykatów betonowych posiadający ISO, a wyroby posiadały co najmniej deklaracje zgodności lub certyfikat jakości.

    - STUDZIENKI Z TWORZYW

Podstawa studzienki wykonana jest z kinetą oraz zaopatrzona w króćce przyłączeniowe. Kompletna studzienka oprócz kinety posiada również rurę trzonową, teleskopowe zwieńczenie zakończone włazem żeliwnym. Teleskop wyposażony w profilowany pierścień uszczelniający, umożliwiający elastyczne połączenie teleskopu  z rurą trzonową. W przypadku studni kaskadowych wlot górny winien być wykonany poprzez wkładkę „in  situ”.

Pokrywy na studniach zlokalizowanych w pasach drogowych powinny posiadać włazy typ ciężki, klasz D 400 kN. Pokrywa przy tych studniach powinna się opierać na pierścieniach odciążających.

- ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN-B10736:1999 ,, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Projektuje się wykopy wąskoprzestrzenne z odkładem ziemi obok wykopu. Szerokość wykopu wąskoprzestrzennego winna wynosić minimum 0,80m w świetle lub średnica zewnętrzna rury + 60 cm (po 30 cm z każdej strony). Wykopy powinny posiadać pionowe ściany umocnione.

Umocnienie ścian wykopów – pełne lub ażurowe, należy prowadzić w miarę jego głębienia.  Stosować rozparcia poprzeczne umocnień pionowych. Ziemia z wykopów powinna być składowana obok wykopów. Wydobywaną ziemię „na odkład” należy składować wzdłuż krawędzi wykopu – w odległości 1,0m, tak aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Odspojony humus składować w osobnych hałdach.

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne pokazane na mapie. W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia - wykopy ręczne.

Na trasie projektowanych przewodów występują skrzyżowania z drogami zakładowymi o nawierzchni betonowej.

Wykop zasypać piaskiem lub pospółką i zagęścić do 100% wartości Proctora, nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego.

  - POSADOWIENIE PRZEWODÓW

Dno wykopu winno być wyrównane, oczyszczone z części stałych (dużych kamieni, korzeni, gruzu, grud). Dno nie może być rozluźnione przez humusowy spód lub rozmokłą ziemię. Przewody posadowione na podsypce piaskowej o grubości 15cm z wyprofilowaniem dna.

Podłoże powinno być tak wykonane, aby przewód na całej długości ściśle przylegał, co najmniej na ¼ obwodu. Nad przewodem wykonać obsypkę  o grubości 30 cm z gruntu o uziarnieniu zbliżonym do piasku. Pierwszą warstwę obsypki zagęścić ubijakiem ręcznym.

Wykop zasypać piaskiem lub pospółką i zagęścić do 95% wartości Proctora.   W miejscach przejezdnych zagęścić do 100% wartości Proctora.

11.2.  POSADOWIENIE STUDZIENEK

Studzienki posadowić na podsypce piaskowej o grubości 15cm . Obsypkę studni wykonać z gruntu o uziarnieniu zbliżonym do piasku. Materiał użyty do zasypania wykopu nie powinien zawierać ostrych kamieni, brył gliny, gruzu. Wokół kinety i studni należy starannie wykonać obsypkę i zasypanie wykopu z zagęszczeniem do 95% wartości Proctora.

- NORMY I NORMATYWY

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.03.2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – PN-EN 752-1:2000

- Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne – PN–B- 10729 :1999

- Wymagania ogólne dot. elementów kanalizacji grawitacyjnych – PN-EN 476:2001

- Instalacje wodociągowe – wymagane w projektowaniu PN – 92/B 01706 +  PN-EN 1717:2003 – Zawory antyskażeniowe

- Sieci wodociągowe zewnętrzne – PN – 87/B – 01060.

- Wodociągi – przewody zewnętrzne  PN-B-10725 : 1997

- Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych – PN-EN 1610:2002

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14.07.2006 r. w sprawie warunków wprowadzenia ścieków do urządzeń kanaliz. – Dz. U. nr 136 z 2006 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.10.2002 r w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych – Dz.U. nr 188, poz. 1576 z 2002 r.

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 18.12.1996 r. – Dz. U. nr 151 w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń  kanalizacyjnych

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.X.1993 r. Dz. U. nr 96 z późniejszymi zmianami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków.

- Roboty ziemne – PN-S-02205.

- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania – PN-B-10736:1999

- Geotechnika. Roboty ziemna. Wymagania ogólne – PN-B-06050:1999

- Wytyczne w sprawie montażu przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – dostawca rur.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI INSTAL - zeszyt 7

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - zeszyt 9

Opracował:

mgr inż Ireneusz Plichta

Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH

DLA ZADANIA BUDOWA PUNKTU ZLEWNEGO NA TERENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W CHEŁMŻY PRZY ULICY POLNEJ

Projektowana inwestycja zapewni możliwość wprowadzenia do kanalizacji ścieków z nieskanalizowanych terenów miasta Chełmża. Kanalizacja ta kierowała je będzie do oczyszczenia na Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu.

Ze względu na wypowiedzenie umowy przez dotychczasowego odbiorcę ścieków dowożonych – Nordzucker Polska Zakład w Chełmży, miasto Chełmża nie miało by możliwości odbioru ścieków z terenów nieskanalizowanych.

Zakładana ilość przyjmowanych ścieków (odpowiadająca ilości ścieków dowożonych na oczyszczalnię Nordzucker Polska Zakład w Chełmży) wynosi:

- maksymalna dobowa ilość ścieków – 198 m3/d

- średnia dobowa ilość ścieków – 162 m3/d

Przy założeniu czasu jednej operacji spustu – 20 min i objętości wozu asenizacyjnego 18 m3 teoretyczna zdolność przyjmowania ścieków przez punkt zlewny wynosi 1296 m3/d co zapewnia rezerwę na odbiór ścieków z innych terenów nieskanalizowanych.