Załącznik Nr 1 do karty nadzoru autorskiego z dnia 11-08-2010

WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH  PUNKTU ZLEWNEGO ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z MIASTA CHEŁMŻA

| NR | WYSZCZEGÓLNIENIE | ILOŚĆ | PRODUCENT/ DOSTAWCA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontenerowa, bezobsługowa, stacja zlewna ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, z następującym koniecznym wyposażeniem: - Kontener standardowy INOX izolowany termicznie o wymiarach dostosowanych do zainstalowanych urządzeń wyposażony w: - instalację elektryczną oświetleniową - instalację elektryczną grzewczą z grzejnikiem - instalacja wentylacji i ogrzewania - wentylator wywiewny zapewniający 4 w/h - kratka wentylacyjna nawiewna w drzwiach - grzejnik elektryczny o mocy 1,5 kW - instalację wody do płukania ciągu, z zabezpieczeniem antyskażeniowym, opisanym w p. 10.1. opisu, zgodnie z PN-EN 1717 z 23.09.2003 r. - Króciec wyprowadzony na zewnątrz, do podłączenia szybkozłącza DN 100, węża wozu asenizacyjnego. - Szafa zewnętrzna sterująco identyfikująca: - kolorowy ekran LCD 5,7” - system sterowania z archiwizacją danych oraz możliwością tworzenia baz danych - pamięć wewnętrzna (miejscowość, adres posesji) - wejście USB do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji - moduł identyfikujący przewoźników – karty zbliżeniowe - drukarka modułowa - klawiatura przemysłowa - Ciąg spustowy wewnątrz kontenera: - zasuwa nożowa z napędem pneumatycznym DN100 (otwórz – zamknij od przekroczenia stężeń granicznych pH, temperatury i przewodności) - moduł pH składający się z: - przetwornika do pomiaru pH - elektrody pH - czujnika temperatury - kabla dł. 5 m - moduł przewodnictwa składający się z: - przetwornika do pomiaru przewodnictwa - naczynka konduktometrycznego z wbudowanym czujnikiem temperatury - przepływomierz elektromagnetyczny DN100 zainstalowany na zasyfonowanym odcinku ciągu spustowego, posiadający „zatwierdzenie typu” wydane przez Główny Urząd Miar oraz obudowę IP-68, zakres pomiarowy przepływomierza dla prędkości 0 – 3 m/s, - naczynie pomiarowe z sitkiem ochronnym - rozdrabniacz frezowy - Kompresor dla potrzeb napędu zasuwy zainstalowanej na ciągu spustowym. | kpl. 1 | Np. POL-EKO-APARATURA Wodzislaw Śląski Uwaga: Użyte urządzenia są przykładowe i są wyłącznie wyznacznikiem standardu jakościowego. W trakcie realizacji możliwe jest stosowanie rozwiązań innego producenta, niegorszych technicznie, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego przyjętego w projekcie. |